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要求：

1、在备件仓旁间室内新配一台2立方打风泵，经干燥器、储气罐后接入一汽保修车坑内原有压缩空

气管网，并在

处（夹层更衣室内）三叉之前装一个阀，再从

处接一条  40无缝管出室外，穿过2�

楼飘台楼板，沿飘台地面布管至总成班外，接入室内进储气罐。

2、将A处之后（车坑两头）接往2楼的支管全部截断、封口。�

3、图纸中标明"   "标记的位置，若原来已装有出口的，则配上快速接头及放水阀，若没有出口的，

则新加出口、装快速接头。

4、除图中标明需要截断、封口的主管、支管以外，其余原有主管、支管保留。�

5、在现有备件仓储气罐旁安装一台空气干燥器（新增），干燥器空气管道出口一条与现首层空气管�

道联接，另外再新增一条管道上三楼。两个分支配独立的开关。

6、对现有压缩空气管接头全部配上快速接头（三个）、放水阀，其余开口用螺塞封住。�

7、所有无缝钢管壁厚不少于2.5mm。

8、整体压缩空气管网安装完工后，试漏，并使用压缩空气吹出管内的铁锈。�
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